附件：

2018年度全省勘察设计质量检查项目处理决定

| 序号 | 项目名称 | 执法检查情况 | 存在问题 | 处罚决定 |  |  | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 勘察设计单位 | 相关人员 | 审图机构 |  |
| 1 | 东丰县清华园5# | 下发执法建议书 | 1.1-1剖面图外墙上下开口之间实体墙高度不足1.2米，违反了《建筑设计防火规范》第6.2.5（强条）规定。 - 防火隔离带材料采用无机聚苯颗料保温板，不能作为燃烧性能为A级的保温材料。 - 一层楼梯间窗与相临网点窗间距不足1米。 - 以上问题需修改设计重新上报审图，如已开工，需停工整改。 | 辽宁屹立设计有限公司处罚意见： 1、企业处以罚款。 2、通报批评。 | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人：杨琳（一级注册建筑师） 处罚意见：通报批评。 | 辽源市同德建筑工程施工图审查有限公司 处罚意见： 1、企业处以罚款。 2、通报批评。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》 第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 |
| 2 | 棚户区B26地块（鑫苑小区D区） | 下发执法建议书 | 1.存在北向无日照户型，不符合《住宅设计规范》7.1.1条规定。如未开工建设，应重新设计。如在建工程，应停工，修改设计，直到满足日照要求。 2.设置剪刀梯的住宅前室（疏散走道）门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》5.5.18条规定。 | 延边东北亚建筑设计院有限公司 处罚意见： 1、企业处以罚款。 2、通报批评，记入不良行为记录6个月（2019年1月1日至6月30日）。 | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人朴星德（一级注册建筑师） 处罚意见：通报批评 记入不良行为记录6个月（2019年1月1日至6月30日）。 | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心处罚意见： 1、企业处以罚款。 2、通报批评。 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》 第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 第四十八条第三款 施工图审查机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，处以一万元以上三万元以下罚款：（三）未按照规定的内容和程序进行审查的。 |
| 3 | 靖宇县贵圆学区御景5#楼4#裙房 | 下发执法建议书 | - 基础方案不合理，浪费严重。如工程尚未开工，应重新设计基础。 2.30-31轴间二层楼面的商业网点活荷载采用2.0kN/㎡，不符合《荷规》5.1.1条（强条）为3.5kN/㎡的规定要求，应复核其安全性，如已建成且配筋不足应加固。 - 结构计算书设计输入的场地类别为Ⅰ1类，特征周期为0.25s，《岩土工程勘察报告》为Ⅱ类和0.35s，不符合《抗规》4.1.6,5.1.4（强条）的规定，应重新对设计进行复核计算。 - M-10轴两桩承台未在其短向设置联系梁，不符合《地规》8.5.23条的规定。 - 结施-13，KL1.3.4.6.13. 16.44.51.33.34跨高比小于5，按框架梁设计，不符合《高规》7.1.3条的规定。 6.结施-14图中，凡标注为KL的框架梁端部，没有按照顶层框架梁的端部节点设计，不符合《砼规》11.6.7条第二款的规定。 | 白山市建筑工程勘察设计院 处罚意见： 1、企业处以罚款。 2、通报批评，记入不良行为记录6个月（2019年1月1日至6月30日）。 | 设计单位项目负责人梁显俊（一级注册建筑师）、结构专业负责人李志强（一级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评 记入不良行为记录6个月（2019年1月1日至6月30日）。 | 在审项目 | 《吉林省建设工程勘察设计管理条例》 第四十七条第四款 勘察设计单位违反本条例规定，有下列行为之一的，由省、市（州）、县（市）住房和城乡建设主管部门责令改正，并予以处罚：（四）未按照建设工程强制性标准进行勘察设计，……,处以五万元以上十万元以下罚款。 |
| 4 | 华润置地祥禄街项目A1# | 下发整改通知书 | 土工试验中密度实验的第二组数据未进行实测 | 吉林省地质工程勘察院 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人王喜顺（注册岩土工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 吉林省同德市政工程设计审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 5 | 华润置地祥禄街项目A1# | 下发整改通知书 | 土工试验中密度实验的第二组数据未进行实测 | 地矿长春地质工程勘察院 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位土工试验室负责人：尹振良 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 吉林省同德市政工程设计审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 6 | 长城WEY汽车4S店建设项目 | 下发整改通知书 | 1、勘察报告混乱、工程针对性不强，如：本工程为多层建筑，勘察孔深度确定时包含高层建筑内容等。 2.部分原始资料与勘察报告不符，文字报告描述的第二层粉质黏土夹淤泥内容未在钻孔记录中体现。 | 吉林省共创土木工程有限责任公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人张文（注册岩土工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 四平市博源建筑工程施工图审查事务所有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 7 | 永正房地产公司锦绣家园二期建设项目1#楼 | 下发整改通知书 | 标贯孔标贯竖向间距不满足规程规定，违反《岩土工程勘察技术规程》DB22/JT147-2015第4.1.5条 | 集安市恒基岩土工程勘测有限责任公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人李敏 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 通化方正施工图审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 8 | 靖宇县贵圆学区御景5#楼及4#裙房 | 下发整改通知书 | - 缺少地下水对桩基设计和施工的影响评价，缺少地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价。 - 基桩承载力计算错误，极限值符号对应特征值数据，基础方案评价深度不够。 - 缺少基础工程相关评价。 4.勘察报告严重不符合建设工程勘察文件编制深度规定。 | 通化市水利水电勘测设计研究院 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人亢壮（注册岩土工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 审查中 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 9 | 靖宇县贵圆学区御景13#楼及8#裙房 | 下发整改通知书 | - 缺少地下水对桩基设计和施工的影响评价，缺少地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价。 - 基桩承载力计算错误，极限值符号对应特征值数据。 - 基础方案评价深度不足。 4.勘察报告严重不符合建设工程勘察文件编制深度规定。 | 通化市水利水电勘测设计研究院 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人亢壮（注册岩土工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 审查中 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 10 | 吉林市桃源礼小区1#楼 | 下发整改通知书 | 1.400mm直径管桩承载力特征值Ra建议1866KN,会导致施工及检测荷载超过桩身强度。 2.土工试验原始资料缺含水率、容重、液，塑限试验记录。 | 吉林省地质工程勘察院 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 勘察单位项目负责人罗卫星（注册岩土工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 吉林市建设工程施工图审查中心 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 11 | 长城WEY汽车4S店建设项目 | 下发整改通知书 | 建筑专业：1、烤漆房应采用防火墙与其他部位隔开，并应设直通室外的安全出口，违反《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.1.7条。 结构专业：1.钢结构部分缺少二层水平方向钢梁（仅有屋面檩条），不能构成水平方向钢框架。2.钢框架计算，y方向偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移“y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：1.64”超过抗震规范1.5限值。 | 吉林广建工程设计咨询有限公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人：吴向云（二级注册建筑师）结构专业负责人：梁发云（一级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 审查中 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 12 | 长春百克疫苗生产基地办公楼 | 下发整改通知书 | - 1.该项目为中型项目（1.7万平），项目负责人为二级注册建筑师，属于超资质担任项目负责人。 - 2.三层平面中，防火分区五左侧疏散穿套，不符合设置两个独立疏散口的要求《建规》第5.5.8条。 3.楼梯间门应向疏散方向开启，《建规》6.4.2条。 | 吉林同创建筑设计有限公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人：刘东宾（二级注册建筑师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 吉林省中鼎建筑施工图设计审查有限公司处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 13 | 长春新区新型城镇化建设项目（一期）公共服务用房（龙翔国际商贸中心） | 下发整改通知书 | - 一层入口门厅与商业间的防火分隔措施与防火分区示意图不符，违反《建筑设计防火规范》5.3.3条。 2.本工程大会议室，入口门厅等采用倾斜玻璃屋面，未依据《建筑工程设计防火规范》第6.3.7条要求，采取防止火灾蔓延的措施。 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 处罚意见：通报批评。 | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人：宋志宏（一级注册建筑师） 处罚意见：通报批评。 | 吉林省众合建筑施工图审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 14 | 靖宇县贵圆学区御景13#楼及8#裙房 | 下发整改通知书 | 建筑专业：1.总图消防车登高操作场地利用城市道路，无法保证场地与建筑物间无妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物影响，违反《建筑设计防火规范》 第7.2.2条（强条）的规定。 2.建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内未设置直通室外的楼梯或 直通楼梯间的入口，违反《建筑设计防火规范》 第7.2.3条（强条）的规定。 结构专业：1.基础方案不合理，浪费严重。 2.剪力墙翼缘长度小于3倍墙厚，未按“一”字型墙设计，不符合高层规范7.2.15条要求。 3.场地特征周期取用0.25，是错误取用，不满足抗震规范5.1.4条0.35要求。 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 设计单位项目负责人、建筑专业负责人：徐宝瑞（一级注册建筑师）、结构专业负责人：吴国范（一级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 白山市恒信施工图审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 15 | 东丰县清华园5# | 下发整改通知书 | - 部分墙肢及框架柱配筋，较计算结果小。 2.在7,10,16轴与A、B轴相交处开门洞，形成的墙肢较小，未按框架柱设计，不满足抗震规范6.4.6条要求。 | 辽宁屹立设计有限公司处罚意见：通报批评， | 设计单位项目负责人杨琳（一级注册建筑师）、结构专业负责人薛亮（一级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评 | 辽源市同德建筑工程施工图审查有限公司 处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 16 | 帽儿山驻车休闲广场 | 下发整改通知书 | - 变形缝竖向错位，存在安全隐患，应予以整改。 2.设计说明混凝土强度等级C30，低于计算书输入的混凝土强度等级C35，存在安全隐患。应核算是否满足规范要求，如果已经施工且为按C30混凝土施工，当不满足设计规范要求时应进行结构加固。 | 延边大学建筑设计研究院有限公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 设计单位项目负责人金光虎（一级注册建筑师）、结构专业负责人车正源（一级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 延边朝鲜族自治州建筑工程设计审查中心处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |
| 17 | 通榆县实验小学综合楼 | 下发整改通知书 | - 图纸未盖注册结构工程师执业资格印章。 2. 5轴-1/6轴交汇处基础底面高于相邻基础底面，坡比达到1.5，未作抗滑移验算，存在安全隐患（设计单位提出高位置的基础在施工时已经下落至同一标高）。请当地主管部门对上述情况真实性进行核查确认。如不实，应进行安全加固。 | 通榆县建筑设计院有限责任公司 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 设计单位项目负责人、结构专业负责人：周永富（二级注册结构工程师） 处罚意见：通报批评，记入不良行为记录3个月（2019年1月1日至3月31日） | 白城市方圆建筑工程施工图审查有限公司处罚意见：通报批评。 | 《建筑市场诚信行为信息管理办法》第十条 |