附件

室温采集器技术要求（征求意见稿）

1、工作温度范围可在-20℃~+70℃、最大湿度90％的环境下正常工作。测量有效范围0℃~40℃,测量范围内最大允许误差为±0.2℃、分辨力应不低于0.1℃。

2、产品需位置固定，供电方式为市电，应取得 CCC 认证证书，应对用电设备产品的局部温升进行温度校正。

3、产品应具备带名称/编号和对应二维码/条形码信息,产品设备无屏幕显示。设备标识码应保证在本室温监测应用平台中的唯一性，应在机身上识别。设备无显示屏。

4、具备定时主动上传数据、存储及断点续传功能，本地存储数据应至少保存 24h，实现多点采集一次上传的功能。

5、具备断电后复电自动重启功能，断电重启绝对不需要人工上门激活。

6、设备应为插座形式并满足以下要求：

a)设备外观尺寸形式为带有标准插座的86 盒安装，外观尺寸86mm*86mm*33mm。

b)装置插座为国标五孔（不得使用紧凑型五孔插座）

c)在插座使用电器最大电流为 10A 工况下，对测量数据温升的影响不应超过0.5℃;

d)插孔应带有防触电保护装置，自带 5 孔插座最大允许功率为 2500W-10A。

7、设备需采用 4G 联网方式，丢包率≤2%。供应商需一次性缴纳 8 年以上物联网卡资费，卡需使用贴片卡形式，防止用户私自拆下。

8、数据上传周期：默认 60 分钟，5 分钟～1440 分钟可设置，支持远程设置。

9、外壳材质应符合阻燃要求，宜采用阻燃 PC 材料。

10、设备必须具备无线远程升级功能，方便后期功能升级、故障修复。

11、具备室温采集器安装调试辅助软件，辅助软件须具备以下条件：

a)内置扫码功能，支持二维码自动识别及录入档案；

b)支持高精度手机定位自动获取，保障设备安装位置等信息准确；

c)支持安装调试过程现场拍照上传，多重保障设备规范、有效安装；

d)支持首次数据上报时间与当前时间的差值自动判断，仅允许差值在限定范围内的设备档案提交平台，最大程度上规避低质、无效安装等问题；

e)支持多平台跨系统兼容性，可在安卓、苹果、鸿蒙等多移动端完成操作。

12、须具备设备管理平台

a)平台具备以图形和数据表形式实时显示室内温度、历史温度等相关数据的功能。

b)平台应按组织架构进行筛选，以饼状图或环状图展示室温区间、通讯状态、设备状态。

c)平台具备按照指定日期进行数据导出功能。

d)平台具备在线、离线、温度超标、温度达标等统计功能。

e）安装完成后自动采集用户室内温度。

13、投标时厂家按现行标准提供在有效期内的省级以上检测报告。（适用第一条）