附件

《城镇供热提质增效行动二次网平衡设备技术参数（征求意见稿）》

为深入推进城镇供热提质增效行动，规范二次网平衡设备选型与应用，保障系统水力热力平衡、提升供热能效与服务质量，依据相关政策及标准，由行业专家、设备生产企业、设计单位、供热运营企业联合编制形成《城镇供热提质增效行动二次网平衡设备技术参数（征求意见稿）》。现将二次网平衡设备技术参数予以公示，接受社会监督。

# 1分布式变频水泵技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 公称通径 | DN32～DN150 |
|  |  | 公称压力 | PN10/PN16 |
|  |  | 工作温度 | 一网≤110℃，二网≤75℃ |
|  |  | 额定效率 | 依据GB/T 13007《离心泵 效率》 |
|  |  | 变频范围 | 0～50Hz无级调速 |
|  |  | 安装方式 | 立式/卧式管道式安装，支持螺纹连接与法兰连接 |
|  |  | 连接方式 | 立式管道式（螺纹/法兰连接） |
|  |  | 设计寿命 | ≥20年 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 单级单吸立式/卧式 |
|  |  | 泵体结构 | 整体成型优化流道 |
|  |  | 密封性能 | 湿运行无轴封零泄漏密封设计，无需常规维护 |
|  |  | 轴封冷却结构 | 免冷却/可配冷却结构 |
|  |  | 轴向力平衡结构 | 平衡孔/平衡盘组合设计 |
|  |  | 低温适配结构 | -40℃低温冲击性能达标，带低温补偿密封设计 |
|  |  | 保温结构 | 聚氨酯保温层厚度≥20mm，密度≥60kg/m³，阻燃不低于B1级 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 驱动性能 | 三相异步电机+矢量变频器，0~50Hz无级调速，启动转矩≥150%额定转矩 |
|  |  | 控制方式 | 全自动智能变频，支持多种运行模式 |
|  |  | 控制精度 | 控制精度±0.5%FS，响应时间≤200ms |
|  |  | 保护功能 | 过流、过载、短路、缺相、超温、超压、防冻、漏电多重保护 |
|  |  | 运行噪声 | 额定工况运行噪音≤70dB（A）（距泵1m处），采用屏蔽泵时噪音≤60dB |
|  |  | 振动烈度 | ≤4.5mm/s |
|  |  | 通讯功能 | RS-485/MODBUS、以太网、Wi-Fi、NB-IoT |
|  |  | 启停功能 | 手动/自动切换，可与能源系统联动启停 |
|  |  | 电源适配 | AC380V/50Hz |
| 四 | 结构与材料选型 | 泵体材质 | 铸铁HT200及以上，符合GB/T 9439-2023 |
|  |  | 叶轮材质 | 铸铁/304/316L不锈钢 |
|  |  | 泵轴材质 | 45#钢调质/304不锈钢，符合GB/T 699-2015 |
|  |  | 机械密封 | 耐高温合金+石墨，符合GB/T 14211-2019 |
|  |  | 轴承 | 深沟球轴承/角接触轴承/滑动轴承，寿命≥50000h |
|  |  | 电机 | F/H级绝缘，IP54/IP55 |
|  |  | 变频器 | 矢量变频器，符合GB/T12668，带PID调节、多泵控制、通讯功能 |
| 五 | 检验与验收标准 |  | GB/T 5657-2013《离心泵技术条件（Ⅲ类）》 |

# 2.1 物联网电动调节阀技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 公称通径（DN） | DN15～DN250 |
|  |  | 公称压力 | PN10/PN16 |
|  |  | 控制精度 | ±1%FS |
|  |  | 连接方式 | DN15～DN32螺纹连接；DN40～DN400法兰连接；法兰连接符合GB/T 17241.2-2024；焊接 |
|  |  | 适用温度 | 适用温度范围满足供热系统需求 |
| 二 | 执行器要求 | 温度传感器 | ±0.15℃ |
|  |  | 防护等级 | IP65及以上，水浸风险IP68 |
|  |  | 运行时间 | 根据规格型号确定 |
|  |  | 手动操作 | 具备手动应急操作功能 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 电源要求 | AC24V/DC24V |
|  |  | 控制信号 | 0-10V/4-20mA/RS-485 MODBUSRTU |
|  |  | 通讯协议 | MODBUSRTU/TCP，智能平衡阀采用4G通讯方式 |
|  |  | 控制功能 | 远程调节、反馈信号、故障报警，智能平衡阀具有通讯方式 |
|  |  | 天线 | 智能平衡阀内置天线，标配塑胶天线，可选配金属外引天线 |
|  |  | 防护等级 | IP65及以上，水浸风险IP68 |
| 四 | 结构与材料选型 | 阀体 | 球墨铸铁/不锈钢 |
|  |  | 阀芯/阀座 | 304不锈钢，具有防抱死功能 |
|  |  | 填料密封 | 耐高温石墨/聚四氟乙烯 |
|  |  | 阀体厚度 | 满足GB/T 26640-2011 |
|  |  | 电源 | 24±15%V，交流或直流或电池（调整累计≤2000次，质保电池寿命≥5年） |
|  |  | 控制精度及死区 | 不能低于1% |
| 五 | 检验与验收 | 电动控制阀 | JB/T 7387-2014 |
|  |  | 电动执行器 | JB/T 8219-2016 |
|  |  | 工业过程控制阀 | GB/T 17213.4-2015 |
|  |  | 工厂测试 | 全项工厂测试，包括耐压试验、密封试验、动作测试、流量特性测试、低温环境测试，出具完整测试报告 |
|  |  | 密封试验 | 1.5倍公称压力下密封试验，无内漏、无外漏，符合GB/T 13927-2022标准 |
|  |  | 动作测试 | 全行程动作测试，启闭顺畅无卡涩，开度指示准确，响应时间≤2s，适配二网平衡实时调节需求 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB/T 38536-2020《热水热力网热力站设备技术条件》 |

# 2.2手动调节阀技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 适用介质 | 供热全介质 |
|  |  | 公称通径 | DN15～DN250 |
|  |  | 公称压力 | PN16 |
|  |  | 工作温度 | ≤65℃（长期），最高70℃，环境温度-40℃～65℃ |
|  |  | 核心调节性能 | 等百分比/线性可选 |
|  |  | 连接方式 | 法兰/螺纹连接/焊接 |
|  |  | 驱动方式 | 手动涡轮/手柄驱动 |
|  |  | 密封形式 | 双向复合密封，零泄漏 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 直通式/角式整体成型 |
|  |  | 阀体结构 | 优化流道抗结垢结构 |
|  |  | 密封结构 | 双向零泄漏密封 |
|  |  | 阀杆密封 | 多重防外漏密封 |
|  |  | 抗结垢抗冻结构 | 全通径抗结垢抗冻 |
|  |  | 低温适配结构 | 全温区低温适配 |
|  |  | 保温结构 | 可配套全保温结构 |
|  |  | 安装适配结构 | 改造专用安装适配结构 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 驱动性能 | 手动涡轮蜗杆驱动，启闭力矩≤150N・m，单圈转动角度≤360°，手柄驱动机型启闭力≤100N |
|  |  | 启闭精度 | 开度可调精度≤1%，可实现0~90°无级调节 |
|  |  | 核心功能 | 带高精度开度指示盘（0～100%）、锁定装置，带防误操作结构，阀门具备防盗用锁控设 |
|  |  | 保护功能 | 过力矩保护、阀杆卡涩保护、全开/全关限位保护、防冻保护 |
|  |  | 运行噪声 | 额定工况运行噪音≤45dB(A) |
|  |  | 操作寿命 | 全行程启闭≥10万次 |
|  |  | 操作界面 | 中文刻度指示盘，清晰标注开度、全开/全关位置、流量百分比 |
| 四 | 结构与材料选型 | 阀体材质 | 球墨铸铁/铜合金/不锈钢 |
|  |  | 阀芯/阀座材质 | 304不锈钢+EPDM密封 |
|  |  | 阀杆材质 | 304不锈钢阀杆 |
|  |  | 密封材料 | 耐高温EPDM/氟橡胶 |
|  |  | 执行机构材质 | 高防腐执行机构材质 |
|  |  | 调节功能 | 刻度清晰，手轮操作灵活 |
|  |  | 耐用性 | 阀杆无锈蚀、操作顺畅 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 流量调节性能测试 | 调节性能验证 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | CJ/T 25-2018《供热用手动流量调节阀》 |

# 3.1楼宇式换热机组技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 功率范围 | ≤3000kW |
|  |  | 换热形式 | 板式换热、逆流换热 |
|  |  | 公称通径 | DN50～DN150 |
|  |  | 公称压力 | PN16 |
|  |  | 设计温度 | 0～120℃ |
|  |  | 换热效率 | ≥98% |
|  |  | 机组噪声 | ≤45dB(A) |
|  |  | 设计寿命 | ≥15年 |
| 二 | 整体结构 | 换热器 | 板式换热器，效率高、拆卸方便 |
|  |  | 循环泵 | 变频控制 |
|  |  | 电动调节阀 | 智能控制，供热调节精度高 |
|  |  | 除污器 | 过滤精度满足系统要求，具备反冲洗功能，压降不超过0.01MPa |
|  |  | 控制柜 | PLC/智能控制器，触摸屏操作 |
|  |  | 补水装置 | 自动定压补水 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 监控功能 | 远程监控、数据记录、故障报警 |
|  |  | 控制方式 | 全自动无人值守运行 |
|  |  | 通讯接口 | RS-485/M-BUS，与平台通讯支持有线/无线 |
|  |  | 运行噪声 | 额定工况运行噪音≤65dB（A），夜间静音模式噪声可再降低3～5dB |
|  |  | 安全保护 | 超压、超温、断电保护 |
|  |  | 操作界面 | 可视化楼宇级操作界面 |
|  |  | 启停功能 | 多模式联动启停 |
| 四 | 结构与材料选型 | 核心换热部件 | 换热器板片：304/316L不锈钢，人字波纹，厚度≥0.6mm；密封垫片：三元乙丙橡胶（EPDM），耐温≤150℃ |
|  |  | 动力部件 | 循环泵/补水泵：水泵电机的能效等级，不低于二级，或者变频电机，单纯的能效＞75%；电机：F级绝缘，防护等级IP54 |
|  |  | 管路与阀件 | 无缝钢管20#/Q235B，外防腐、保温；金属硬密封球阀/截止阀，PN10/PN16，304不锈钢/黄铜材质；密封件为氟橡胶/EPDM三元乙丙胶，耐温-40℃～+120℃；进出口法兰符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2，RF密封面。 |
|  |  | 仪表部件 | 温度传感器：PT1000铂电阻，B级精度，响应快、控制准；压力变送器：0.2级精度，4～20mA输出，M-BUS/RS485通讯；超声波热量表/流量计：2级精度，支持M-Bus/MODBUS通讯，适配分户计量需求 |
|  |  | 控制部件 | PLC/单片机：工业级，带PID调节、多机控制、通讯功能 |
|  |  | 壳体结构 | 全封闭可拆装防腐壳体：防护等级IPX5；安装底座/支架：碳钢型钢，防腐等级C3，带减震垫 |
|  |  | 保温与防腐材料 | 聚氨酯保温材料，密度≥60kg/m³，导热系数≤0.028W/(m・K)，阻燃B1级 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB/T 28185-2025《城镇供热用换热机组》 GB/T5026-2023 |

# 3.2楼宇式混水机组技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 核心容量 | 10kW～300kW |
|  |  | 混温性能 | 35℃～60℃无级可调 |
|  |  | 公称通径 | DN50～DN200 |
|  |  | 公称压力 | PN16 |
|  |  | 工作温度 | 低温采暖水/高温热水 |
|  |  | 混水比例 | 可调节 |
|  |  | 控制精度 | ±1℃ |
|  |  | 温度控制 | 二次侧出水温度恒定控制 |
|  |  | 流量控制 | 电动调节阀+混水泵联动 |
|  |  | 节能功能 | 气候补偿、分时分区控制 |
|  |  | 安全保护 | 防烫伤、超压保护 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 撬装一体化小型化 |
|  |  | 壳体结构 | 全封闭防腐壳体 |
|  |  | 密封性能 | 全系统零泄漏密封 |
|  |  | 保温结构 | 全包裹保温结构 |
|  |  | 低温适配结构 | 全温区低温适配 |
|  |  | 降噪结构 | 全系统降噪结构 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 控制核心 | PLC/智能控制器 |
|  |  | 人机界面 | 触摸屏操作，参数可调 |
|  |  | 通讯功能 | 支持远程监控 |
|  |  | 数据记录 | 运行数据存储、导出 |
| 四 | 结构与材料选型 | 核心混水部件 | 混水调节阀：304/316L不锈钢阀芯，等百分比流量特性，可调比≥30:1；密封垫片：三元乙丙橡胶（EPDM），耐温≤70℃ |
|  |  | 动力部件 | 循环泵/补水泵：卧式/立式离心泵，铸铁/304不锈钢；电机：F级绝缘，防护等级IP54 |
|  |  | 管路与阀件 | 无缝钢管20#/Q235B；金属硬密封球阀/截止阀/止回阀，PN10/PN16，304不锈钢/黄铜材质；密封件为氟橡胶/EPDM三元乙丙胶；进出口法兰符合GB/T 9124.1、GB/T 9124.2，RF密封面 |
|  |  | 仪表部件 | 温度传感器：PT100铂电阻；压力变送器：0.2级精度，4～20mA输出，RS-485通讯；超声波热量表：精度表量程1:100；流量计：2级精度，支持M-Bus/MODBUS通讯；过滤器：Y型/直通式，304不锈钢滤网，目数≥40目 |
|  |  | 控制部件 | PLC/单片机：工业级，带PID调节、多机控制、通讯功能 |
|  |  | 柜体与支架 | 控制柜：冷轧钢板，厚度≥1.5mm，IP54防护等级，防尘防水；安装底座/支架：碳钢型钢，热镀锌防腐，带减震垫 |
|  |  | 保温与防腐材料 | 聚氨酯保温材料，密度≥60kg/m³，导热系数≤0.028W/(m・K)，阻燃B1级 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB/T 28185-2025《城镇供热用换热机组》 |

# 4.1空气源热泵技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 额定制热量 | 根据规格型号确定（kW） |
|  |  | 输入功率 | 根据规格型号确定（kW） |
|  |  | 能效比(COP) | ≥2.6（标准工况）GB19577-2024 |
|  |  | 电源要求 | 380V/50Hz（三相） |
|  |  | 防护等级 | IPX4及以上 |
|  |  | 低温工况 | 可在-35℃以上环境运行 |
|  |  | 热水出水温度 | 最高60℃ |
| 二 | 核心部件 | 压缩机 | 知名品牌，转子式/涡旋式 |
|  |  | 蒸发器 | 亲水铝箔翅片，耐腐蚀 |
|  |  | 冷凝器 | 套管式/板式/壳管，耐高压 |
|  |  | 节流装置 | 电子膨胀阀 |
|  |  | 制冷剂 | 按国家环保要求 |
|  |  | 控制系统 | 智能控制，故障自诊断 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 控制方式 | 自动运行，远程监控 |
|  |  | 保护功能 | 过流、过载、高低压保护 |
|  |  | 噪音控制 | 符合GB/T 10069.3-2024 |
|  |  | 除霜功能 | 自动除霜，除霜时间短 |
| 四 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 性能测试 | 72h老化测试 |
|  |  | 低温环境测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格 |
| 五 | 检验与验收标准 |  | GB/T 25127.1-2020《低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》 GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》 GB/T 18430.1-2024《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》 |

# 4.2水源热泵技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 额定制热量 | 根据规格型号确定（kW） |
|  |  | 输入功率 | 根据规格型号确定（kW） |
|  |  | 能效比(COP) | ≥4.0（地下水工况） |
|  |  | 电源要求 | 380V/50Hz（三相） |
|  |  | 水温范围 | 10～40℃（冬季） |
|  |  | 水质要求 | 无腐蚀性，符合换热要求 |
|  |  | 水量要求 | 满足机组运行需求 |
|  |  | 使用寿命 | ≥20年 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 分体式/撬装式 |
|  |  | 壳体结构 | 全封闭防腐壳体 |
|  |  | 密封性能 | 全系统零泄漏密封 |
|  |  | 保温结构 | 全包裹保温结构 |
|  |  | 低温适配结构 | 全温区低温适配 |
|  |  | 抗风抗雪结构 | 高抗风抗雪结构 |
|  |  | 降噪结构 | 全系统降噪结构 |
|  |  | 安装适配结构 | 改造专用安装适配结构 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 控制精度 | 高精度闭环控制 |
|  |  | 核心功能 | 全智能控制 |
|  |  | 保护功能 | 多重安全保护 |
|  |  | 运行噪声 | 低噪音运行，小于等于85dB |
|  |  | 通讯功能 | RS-485/MODBUS全协议智能通讯 |
|  |  | 操作界面 | 可视化操作 |
|  |  | 启停功能 | 多模式联动启停 |
|  |  | 电源适配 | 全电压抗干扰适配 |
| 四 | 系统要求 | 循环水泵 | 与机组联动控制 |
|  |  | 水质处理 | 配备过滤、除垢装置 |
|  |  | 控制系统 | 智能控制，自动运行 |
|  |  | 环保要求 | 地下水源回灌达标 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB/T 19409-2013《水（地）源热泵机组》 |

# 4.3电锅炉技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 额定功率 | 50～2000kW |
|  |  | 额定电压 | 380V/50Hz |
|  |  | 设计压力 | 常压/MPT（根据规格） |
|  |  | 热效率 | ≥98% |
|  |  | 工作温度 | 35℃～60℃无级可调 |
|  |  | 公称压力 | 常压/PN10/PN16 |
|  |  | 安装方式 | 现场组装/撬装一体化/壁挂式 |
|  |  | 设计寿命 | ≥20年 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 撬装一体化小型化 |
|  |  | 锅炉本体结构 | 全焊接优化流道结构 |
|  |  | 密封性能 | 全系统零泄漏密封 |
|  |  | 低温适配结构 | 全温区低温适配 |
|  |  | 保温结构 | 全包裹保温结构 |
|  |  | 抗风抗雪结构 | 高抗风抗雪结构 |
|  |  | 降噪结构 | 全系统降噪结构 |
|  |  | 安装适配结构 | 改造专用安装适配结构 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 控制精度 | 高精度闭环控制 |
|  |  | 核心控制功能 | 全智能楼宇级控制 |
|  |  | 运行噪声 | 低噪音运行 |
|  |  | 漏电保护 | 漏电保护器，动作电流≤30mA |
|  |  | 过热保护 | 双重温度保护 |
|  |  | 缺水保护 | 水位监测，缺水自动停机 |
|  |  | 接地保护 | 可靠的接地连接 |
| 四 | 结构与材料选型 | 核心加热元件 | 依据炉型确定加热元件，符合国标及安全入网标准 |
|  |  | 锅炉本体材质 | Q235B/304不锈钢/碳钢 |
|  |  | 换热结构 | 高效换热结构 |
|  |  | 控制核心 | PLC/智能控制器 |
|  |  | 安全附件 | 安全阀、压力表、温度传感器 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | NB/T 10936-2022《电加热锅炉技术条件》 |

# 4.4户端智慧电辅热装置技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 额定功率 | 0.5～3kW |
|  |  | 额定电压 | 220V/50Hz |
|  |  | 适用面积 | 根据功率适配 |
|  |  | 电源布线 | 独立回路，线径满足负载 |
|  |  | 安装方式 | 壁挂/落地 |
|  |  | 设计寿命 | ≥15年 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 一体化整体式 |
|  |  | 换热腔体结构 | 全焊接优化流道结构，304不锈钢材质 |
|  |  | 密封性能 | 全系统零泄漏密封，1.5倍公称压力下密封试验无渗漏 |
|  |  | 低温适配结构 | 0℃环境下可正常启动、稳定运行 |
|  |  | 保温结构 | 保温层厚度≥30mm，表面温度≤50℃ |
|  |  | 安全防护结构 | 全维度安全防护，具备双重过热保护 |
|  |  | 降噪结构 | 额定工况运行噪音≤40dB(A) |
| 三 | 执行机构技术条件 | 温度控制 | 智能温控，精度±0.5℃ |
|  |  | 定时功能 | 分时控制 |
|  |  | 安全保护 | 过热保护、电气安全为Ⅰ 类接地或 Ⅱ 类双重绝缘，泄漏电流≤0.75mA |
|  |  | 通讯功能 | 全协议智能通讯，4G/MODBUS/蓝牙 |
|  |  | 启停功能 | 多模式联动启停 |
|  |  | 电源适配 | 全电压抗干扰适配，AC220V |
| 四 | 结构与材料选型 | 核心加热元件 | 304/316L 不锈钢/半导体/铜制材料 |
|  |  | 换热腔体材质 | Q235B/304不锈钢 |
|  |  | 换热结构 | 换热效率≥90% |
|  |  | 管路与阀件 | 304不锈钢管路，铜质阀件 |
|  |  | 循环水泵 | 能效等级≥2级 |
|  |  | 电器元件 | 一线品牌电器元件 |
|  |  | 保温与防腐材料 | 保温层导热系数≤0.030W/(m·K），防腐层耐酸碱、耐腐蚀，使用寿命长 |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验，包括耐压试验、密封试验、绝缘耐压试验、接地电阻试验、功能测试、低温环境测试，出具完整检验报告、产品合格证 |
|  |  | 型式检验 | 指标符合国家、行业、地方标准要求 |
|  |  | 绝缘耐压 | 耐压绝缘合格，符合GB4706.1标准，绝缘电阻≥2MΩ，耐压试验无击穿、无闪络 |
|  |  | 功能测试 | 全功能测试合格，包括温度控制精度、流量调节性能、通讯功能、保护功能、启停功能，所有功能符合技术要求 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB 4706.116《家用和类似用途电器的安全第116部分：电热采暖炉的特殊要求》 |

# 4.5户内智能群控电供暖技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 产品名称 | 智能群控电暖器（电供暖系统） |
|  |  | 适用场景 | 面向单户/楼栋/建筑群多场景，实现分散采暖、集中管理、智能控制；适配住宅、民宿、医院、学校、办公楼、部队营房等城镇/农村居建及公建 |
|  |  | 额定电压 | 220VAC～/50Hz |
|  |  | 额定功率 | 400W～2200W |
|  |  | 制热方式 | 铝片散热式，空气微循环自然热对流 |
|  |  | 功率调节方式 | 可控硅无级功率调节 |
|  |  | 温度设定 | 18～25℃，0.1℃精度 |
|  |  | 运行噪声 | ≤28.5dB(A) |
|  |  | 防护等级 | IPX4级防溅型防水 |
|  |  | 人体感应 | 红外人体感应，感应距离6m |
|  |  | 智能电表 | 监测相电流、相电压，频率45～65Hz，实时采集整屋用电功率 |
|  |  | 设计寿命 | ≥15年 |
|  |  | 认证标准 | 通过3C（CCC）国家强制性产品认证 |
|  |  | 防火等级 | 整机关键部件阻燃材料 |
|  |  | 防烫设计 | 表面安全防烫 |
|  |  | 防水功能 | IPX4防溅，浴室可用 |
| 二 | 整体结构与安全防护要求 | 结构形式 | 一体化整体式，支持壁挂/落地/管道式安装 |
|  |  | 散热结构 | 铝片散热体+超大面积前部散热口 |
|  |  | 防溅防水结构 | IPX4防溅型防水 |
|  |  | 防异物结构 | 蜂窝金刚防护网设计 |
|  |  | 防烫结构 | 表面安全防烫设计 |
|  |  | 阻燃要求 | 整机关键部件采用阻燃材料 |
|  |  | 安全防护功能 | 倾倒断电、过热保护、安全童锁，多重安全防护联锁 |
|  |  | 降噪结构 | 额定工况噪音≤28.5dB(A) |
| 三 | 智能控制与群控功能 | 组网部署方式 | 互联网+无线/ZigBee+无线/本地局域网（LAN）三种部署方式 |
|  |  | 智能网关与通讯协议 | 采用ZigBee协议，双向通讯（可下发、可上报），统一数据传输协议 |
|  |  | 控制方式 | APP/触屏/Wi-Fi/语音 |
|  |  | 控制精度 | 室温0.1℃精度调节 |
|  |  | 云端联网群控 | 接入设备管理/智慧供热云平台 |
|  |  | 断网运行 | 离线智能运行72小时 |
|  |  | 用户个控 | 用户端APP实现个性化控制 |
|  |  | 渐进群控 | 逐级群控，可按单元/区域总功率限值控制 |
|  |  | 群控功能 | 支持楼栋/小区集中管理 |
|  |  | 人体感应 | 红外感应，人来启动人走节能 |
|  |  | 无增容柔性用电 | 实时监测整屋用电功率与电容余量，动态调整电暖器功率，不突破电容余量 |
|  |  | 数据安全 | 设备数据云端存储管理，数据安全有保障 |
| 四 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验（绝缘耐压、额定功率、温控精度、防水性能等） |
|  |  | 认证检验 | 3C强制性产品认证、RoHS（出口要求）合格 |
|  |  | 安全功能测试 | 倾倒断电、过热保护、安全童锁、防烫、IPX4防水测试合格 |
|  |  | 群控与断网测试 | 联网群控、断网组控（72h数据续存）、无增容柔性用电功能验证合格 |
| 五 | 检验与验收标准 |  | GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全第2部分：室内加热器的特殊要求》 |

# 5.1 电驱动热泵机组

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 公称通径 | DN50～DN200（按供热场景适配） |
|  |  | 公称压力 | PN16～PN25 |
|  |  | 适用介质温度 | 0℃～130℃（高温水适配） |
|  |  | 额定电源电压 | AC380V±10%50Hz |
|  |  | 额定输入功率 | 5kW～350kW（按机型匹配） |
|  |  | 额定制热COP | ≥4.2（国标工况） |
| 二 | 制热性能规范 | 额定供热量 | 20kW～1000kW（按机型匹配） |
|  |  | 额定供水温度 | 50℃～65℃（高温水供热适配） |
|  |  | 额定回水温度 | 30℃～40℃ |
|  |  | 最高出水温度 | ≤90℃ |
|  |  | 低温环境制热能力 | -25℃环境下稳定制热，出力≥额定值70% |
|  |  | 机组运行噪声 | ≤80dB（A）（额定工况） |
|  |  | 水力损失 | ≤50kPa（额定流量下） |
| 三 | 控制与安全性能要求 | 驱动方式 | 电驱动全封闭涡旋式/螺杆式压缩机/离心式压缩机 |
|  |  | 控制方式 | PLC智能控制，支持就地/远程控制 |
|  |  | 通讯方式 | Modbus-RTU/4G/NB-IoT，适配智慧供热平台 |
|  |  | 安全保护功能 | 过压、欠压、过载、过热、防冻、液位保护等 |
|  |  | 防护等级 | 主机IP54，室外机IP56 |
|  |  | 环境适应性 | -30℃～45℃环境温度下稳定运行 |
|  |  | 控制精度 | 供水（提取一次网或供热二网回水，提升二次网进水温度）温度控制精度±1℃ |
| 四 | 安装与适配要求 | 连接方式 | 法兰连接/螺纹连接（按通径适配） |
|  |  | 安装方式 | 卧式/立式，支持室内/室外安装 |
|  |  | 外形尺寸 | 按机型匹配，适配供热机房/楼前换热站安装空间 |
|  |  | 系统适配 | 适配集中供热二次网、楼前换热、分布式供热系统 |
| 五 | 检验与验收标准 |  | GB/T 25861-2023《蒸气压缩循环水源高温热泵机组》 |

# 5.2吸收式换热器

| 序号 | 项目 | 核心技术要求 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础结构与核心材质参数 | 设备结构形式 | 整体式模块化结构，可多台并联扩容 |
|  |  | 核心换热部件材质 | 316L不锈钢，钛合金 |
|  |  | 密封材质 | EPDM三元乙丙橡胶、氟橡胶 |
|  |  | 接口规格 | DN50～DN400，PN10/PN16国标法兰 |
|  |  | 设计寿命 | 整体设备设计使用寿命≥15年，核心换热部件设计使用寿命≥20年 |
| 二 | 核心换热性能参数 | 额定换热量 | 单台额定换热量≥100kW，最大换热量不低于额定值的120%，可并联扩容 |
|  |  | 换热效率 | 额定工况下机组换热效率≥95%，余热回收利用率≥90%，大温差工况下换热效率衰减≤5% |
|  |  | 温度适配能力 | 一次侧：进水温度适配10℃～150℃；二次侧供水温度稳定≥60℃ |
|  |  | 大温差换热能力 | 最小设计温差≥25℃ |
|  |  | 负荷调节范围 | 10%～100%无级调节，无调节死区 |
| 三 | 水力与承压性能参数 | 额定流量 | 单台额定流量适配10m³/h～200m³/h，最大允许流量不低于额定值的150% |
|  |  | 流动阻力 | 额定工况下阻力≤50kPa |
|  |  | 承压能力 | PN10/PN16 |
|  |  | 水力稳定性 | 运行无异常振动、无噪声超标 |
| 四 | 安全与环保性能参数 | 泄漏等级 | 符合GB150压力容器标准，额定工况下零泄漏，密封性能等级A级 |
|  |  | 噪声控制 | 额定工况下噪声≤85dB(A) |
|  |  | 环境适配性 | 可在-40℃～60℃稳定运行，户外安装防护等级≥IP54，机房内≥IP40 |
|  |  | 电气安全 | 全维度安全保护，无安全隐患 |
|  |  | 环保要求 | 环保型吸收剂 |
| 五 | 控制与系统适配参数 | 控制方式 | PLC智能控制为标配，触摸屏人机界面 |
|  |  | 通讯协议 | 支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、BACnet等 |
|  |  | 控制精度 | 温度控制精度≤±2℃ |
|  |  | 系统适配性 | 多设备联动兼容，模块化无限扩容 |
|  |  | 故障诊断与报警 | 故障自诊断，历史记录可追溯 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | GB/T 39286-2020《吸收式换热器》 |

# 5.3宽流道换热器

| 序号 | 项目 | 核心技术要求 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本结构与材质参数 | 换热结构形式 | 大截面宽流道，全可拆卸式结构，优先宽流道板式/大管径管壳式 |
|  |  | 换热核心部件材质 | 316L不锈钢/钛合金，年腐蚀率≤0.05mm/a |
|  |  | 密封材质 | EPDM三元乙丙橡胶/氟橡胶 |
|  |  | 接口规格与连接方式 | DN100～DN600法兰连接 |
|  |  | 设计使用寿命 | 整体设备≥15年，核心换热部件≥20年 |
| 二 | 换热性能核心参数 | 单台额定换热量 | ≥500kW，最大换热量不低于额定值的120% |
|  |  | 总换热系数 | 宽流道板式≥3000W/（㎡·℃），管壳式≥1500W/(㎡·℃) |
|  |  | 二次侧额定供水温度 | ≥60℃，最高出水温度≥65℃，出水温度控制偏差≤±2℃ |
|  |  | 一次侧污水进水温度 | 10℃～30℃ |
|  |  | 额定换热面积冗余量 | ≥10% |
| 三 | 水力与承压性能参数 | 单台额定流量 | ≥100m³/h，最大允许流量不低于额定值的150% |
|  |  | 额定流量下压力降 | 一次侧污水侧、二次侧采暖侧均≤50kPa，最大流量下≤80kPa |
|  |  | 公称压力 | PN10/PN16 |
|  |  | 允许工作压力范围 | 0.2MPa～1.6MPa |
|  |  | 流量调节范围 | 10%～100%额定流量 |
| 四 | 抗污防垢与维护性能参数 | 防堵塞能力 | 流道最小宽度≥5mm（板式）/换热管最小管径≥DN20（管壳式），允许通过悬浮物粒径≤3mm |
|  |  | 防结垢性能 | 换热表面粗糙度Ra≤0.8μm，结垢速率≤0.1mm/年 |
|  |  | 允许水质悬浮物含量 | ≤100mg/L |
|  |  | 清洗维护性能 | 全可拆卸结构，清洗后换热性能恢复率≥95%，维护周期≥6个月 |
|  |  | 易损件更换便捷性 | 密封件、换热板等易损件可快速更换 |
| 五 | 安全与环境适配参数 | 泄漏等级 | 符合GB150压力容器标准，额定工况下零泄漏，密封性能等级A级 |
|  |  | 运行噪声 | 额定工况下≤85dB(A) |
|  |  | 环境温度适配范围 | -40℃～60℃ |
|  |  | 防护等级 | ≥IP54 |
|  |  | 电气安全性能 | 配套电气控制部件绝缘等级≥F级，接地电阻≤4Ω，具备安全保护功能 |
| 六 | 检验与验收标准 |  | NB/T 47004.1《板式热交换器 第1部分：可拆卸板式热交换器》 NB/T 47004.2-2021《板式热交换器 第2部分：焊接板式热交换器》 |

# 5.4户用温控调节阀

| 序号 | 项目 | 核心技术要求 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础规格与材质 | 公称通径 | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 |
|  |  | 核心材质 | 阀体采用锻造黄铜/304不锈钢/复合材料，阀芯为不锈钢/陶瓷耐磨材质/复合材料 |
|  |  | 设计寿命 | 设计使用寿命≥10年，阀芯耐磨启闭次数≥10万次 |
|  |  | 安装适配结构 | 可水平/垂直无方向限制安装，兼容散热器、地暖双系统 |
| 二 | 温控与调节核心性能 | 温控范围 | 5℃～60℃ |
|  |  | 通讯 | 具备远程通讯能力 |
|  |  | 调节能力 | 支持手动设定+智能自动调节，调节响应时间≤30s |
|  |  | 流量特性 | 调节型、等百分比/线性流量特性，可调比≥100:1 |
|  |  | 回水温度 | 回水温度测温 |
|  |  | 节能功能 | 标配防冻保护 |
| 三 | 水力与承压核心性能 | 公称压力 | PN10 |
|  |  | 额定流量 | DN15≥1.5m³/h、DN20≥2.5m³/h、DN25≥4m³/h、DN32≥6m³/h、DN40≥8m³/h |
|  |  | 流动阻力 | 额定流量下压力降≤30kPa，最大流量下压力降≤50kPa |
|  |  | 关闭性能 | 全关状态零泄漏，密封等级达到GB/T13927Ⅳ级及以上 |
| 四 | 安全与环境适配性能 | 耐温能力 | 可长期在0℃～80℃介质温度下稳定运行 |
|  |  | 环境适配 | 0℃～60℃环境温度下存放/运行，防护等级≥IP54 |
|  |  | 安全保护 | 具备超温、超压、卡涩自动保护功能 |
|  |  | 噪声控制 | 额定工况下运行噪声≤35dB(A) |
| 五 | 检验与验收标准 |  | GB/T 29414-2012《散热器恒温控制阀》 |

# 5.5复合材料手动/电动调节阀技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本参数要求 | 适用介质 | 供热全介质 |
|  |  | 公称通径 | DN20～DN160 |
|  |  | 公称压力 | PN16 |
|  |  | 工作温度 | ≤65℃（长期），最高70℃，环境温度-40℃～65℃ |
|  |  | 核心调节性能 | 线性 |
|  |  | 连接方式 | 热熔承插/热熔对接/电熔/螺纹/法兰 |
|  |  | 驱动方式 | 手柄驱动/电动执行器驱动 |
|  |  | 密封形式 | 双向复合密封，零泄漏 |
| 二 | 整体结构与密封性能要求 | 结构形式 | 直通式、浮动球结构 |
|  |  | 阀体结构 | 一体式注塑/三体式热熔对接焊 |
|  |  | 密封结构 | 双向零泄漏密封 |
|  |  | 阀杆密封 | 多重防外漏密封 |
|  |  | 抗结垢抗冻结构 | 流道无死角、内壁高光洁抗结垢抗冻 |
|  |  | 低温适配结构 | 全温区低温适配 |
|  |  | 保温结构 | 现场橡塑棉保温/聚氨酯发泡保温 |
|  |  | 安装适配结构 | 可热熔承插/热熔对接/电熔/螺纹/法兰连接安装/插接 |
| 三 | 执行机构技术条件 | 驱动性能 | 手柄驱动/电动执行器驱动，启闭扭矩：DN25～63:≤35N.m,DN75～125:≤70N.m,DN140～160:≤150N.m |  |
|  |  | 启闭精度 | 开度可调精度≤1％，可实现0～90°无级调节 |  |
|  |  | 核心功能 | 带高精度开度指示盘（0～100％）、锁定装置、带防误操作结构 |  |
|  |  | 保护功能 | 过力矩保护、阀杆卡涩保护、全开/全关限位保护、防冻保护 |  |
|  |  | 运行噪音 | 额定工况运行噪音≤45dB（A） |  |
|  |  | 操作寿命 | 全行程启闭≥10万次 |  |
|  |  | 操作界面 | 中文刻度指示盘，清晰标注开度、全开/全关位置、流量百分比 |  |
| 四 | 结构与材料选型 | 阀体材质 | 耐热聚乙烯（PE-RT Ⅱ） |  |
|  |  | 阀芯/阀座材质 | 聚甲醛/聚丙烯 |  |
|  |  | 阀杆材质 | 聚甲醛 |  |
|  |  | 密封材料 | 耐高温三元乙丙橡胶 |  |
|  |  | 执行机构材料 | 高防腐执行机构材质 |  |
|  |  | 调节功能 | 刻度清晰，手轮/手柄操作灵活 |  |
|  |  | 耐用性 | 全塑材质，耐腐蚀 |  |
| 五 | 检验与验收 | 出厂检验 | 全项出厂检验 |  |
|  |  | 型式检验 | 定期型式检验 |  |
|  |  | 低温性能测试 | 低温性能验证 |  |
|  |  | 流量调节性能测试 | 调节性能验证 |  |
| 六 | 检验与验收标准 |  | CJ/T 25-2018《供热用手动流量调节阀》 |  |